АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 сентября 2024 г.			  с. Александровка	                                          № 23

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных на территории

Александровского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации   местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479                      «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», уставом Александровского сельского поселения, в целях пожарной безопасности,                   а также минимизации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами на территории Александровского сельского поселения Спасского муниципального района  Приморского края,  администрация Александровского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Александровского сельского поселения. (Приложение № 1)

- 2. Утвердить перечень пожарных гидрантов и иных наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории населённого пункта Александровского сельского поселения. (Приложение № 2)

3. Утвердить форму акта проверки источников наружного противопожарного водоснабжения. (Приложение № 3)

4.Настоящее постановление вступает в законную силу со дня опубликования             в газете «Луч» и размещения на официальном сайте Александровского сельского поселения Спасского муниципального района.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Александровского сельского поселения                                                         А.А. Архипов

Приложение № 1

к постановлению администрации Александровского сельского поселения

от 05 сентября 2024 года № 23

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения

- Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Александровского сельского поселения и обязательны для исполнения организацией водопроводного хозяйства, обслуживающей населённые пункты Александровского сельского поселения, а также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: водопровод, пожарные водоёмы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо                             от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.3.Источники наружного противопожарного водоснабжения – наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые                для целей пожаротушения.

1.4.К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

а) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

б) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии                             с законодательством Российской Федерации;

в) противопожарные резервуары.

1.5.Ответственность за техническое состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт администрация Александровского сельского поселения.

1.6. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой                     для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения                   для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения                         к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний  периоды.

2.2. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии                     с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам  должен быть обеспечен подъезд, с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 м. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал который должен быть введён под крышку люка.

2.5. Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

2.6. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в год,                    а пожарные насосы – ежемесячно.

2.7. Источники наружного противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

.3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

3.1. Руководители организаций водопроводного хозяйства, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация Александровского сельского поселения, организации водопроводного хозяйства и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.

3.4. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения распоряжением главы Александровского сельского поселения создается межведомственная комиссия,                  в состав которой входят: представители органов местного самоуправления Александровского сельского поселения, органа государственного пожарного надзора, абоненты.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

- наличие насосов - повысителей, их состояние;

- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов),

- строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. По результатам проверки составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения

5.1. Администрация Александровского сельского поселения, а также абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения                                   о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются                                   с государственной противопожарной службой.

5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с территориальными органами государственного пожарного надзора.

5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.4. Заблаговременно, за сутки до отключения участков водопроводной сети            для проведения ремонта или реконструкции, руководители организаций водопроводного хозяйства или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить администрацию Александровского сельского поселения и подразделения пожарной охраны  о невозможности их использования, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.5. После реконструкции водопровода производится его приёмка комиссией                и испытание  на водоотдачу.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения

в зимних условиях

6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

6.2. В случае замерзания необходимо принимать меры к их отогреванию                      и приведению в рабочее состояние.

Приложение № 2

к постановлению администрации   Александровского сельского поселения

от 05 сентября 2024 года № 23

- Перечень

- пожарных гидрантов и иных наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории Александровского сельского поселения

| № п/п | Адрес, месторасположение водоисточника на местности (ориентир для быстрого обнаружения) | Характеристика (диаметр, вид водопровода, емкость водоема) | Тип Водопроводной сети |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С. Александровка |  |  |  |
| 1. | с. Александровка ул. Комсомольская, 47 а, бывший клуб (на опоре ЛЭП) | Объем -150, СВ-125, Г-600 | пожарный водоем |
| 2. | с. Александровка ул. Уборевича, 63 а, заезд с ул. Уборевича, 67 | Объем-50, СВ-125, Г-600 | Пожарный водоем |
| 3. | с. Александровка Уборевича, 63 а, заезд с ул. Уборевича, 67 | Патрубок с переходной полугайкой типа Богдан-1 шт., объем -50 | Скважина, предназначена для пополнения рядом расположенного ПВ |

Приложение № 3

к постановлению администрации Александровского сельского поселения

от 05 сентября 2024 года № 23

АКТ

проверки источников наружного

противопожарного водоснабжения

«___» __________20____г.	                       село________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель администрации Александровского сельского поселения  ____________________________________________,                        с одной стороны и	представитель обслуживающей организации_____                           ________________________________________,   с другой стороны, составили настоящий акт в том, что в период с _______ 202___ года по ___________202_____ года произведен осмотр технического состояния пожарных гидрантов (водоемов), расположенных на водопроводных сетях Александровского сельского поселения.

Проверкой осмотрены пожарные гидранты (водоемы):

| № п/п | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осмотрено пожарных гидрантов (водоемов) |  |  |
| 2. | Обнаружено неисправных пожарных гидрантов |  |  |
|  | (водоемов) |  |  |
| 3. | Исправлено гидрантов (водоемов) |  |  |
| 4. | Обнаружено замороженных гидрантов (водоемов) |  |  |

Неисправные пожарные гидранты (водоемы):

| № | № ПГ (ПВ) | Адрес | Причина | Ведомственная | Примеча |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | неисправности | принадлежность | ние |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Исправные пожарные гидранты (водоемы):

| № | № ПГ (ПВ) | Адрес | Ведомственная | Примеча |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | принадлежность | ние |

Акт составлен в 2-ух экземплярах – по одному экземпляру каждой стороне.

Представитель администрации Александровского

сельского поселения__________________________________________________

М.П.

Представитель обслуживающей организации_____________________________

М.П.